ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования

Atlas Copco GA75 VSD API для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Оренбург» в 2021 году.

1.Предмет тендера

Предметом настоящего тендера является выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования для нужд ООО «ВОЛМА - Оренбург» в соответствии со следующей спецификацией:

| № | Модель | Серийный № | Вид ТО | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компрессор GA75VSD | API 665777 | По плану «В» 8000 м/ч | Проведение работ в мае месяце 2021года. |
| 2 | Компрессор GA75VSD | API 665772 | По плану «В» 8000 м/ч | Проведение работ в мае месяце 2021года. |
| 3 | Компрессор GA75VSD | API 665771 | По плану «В» 8000 м/ч | Проведение работ в мае месяце 2021года. |
| 4 | Компрессор GA75VSD | API 665764 | По плану «В» 8000 м/ч | Проведение работ в мае месяце 2021года. |
| 5 | Осушитель CD100+ | API 093999 | По плану «В» 8000 м/ч | Проведение работ в мае месяце 2021года. |
| 6 | Осушитель FX18 | CAI 771969 | По плану «В» 8000 м/ч | Проведение работ в мае месяце 2021года. |
| 7 | Осушитель FX10 | CAI 768936 | По плану «В» 8000 м/ч | Проведение работ в мае месяце 2021года. |
| 8 | Осушитель FX10 | CAI 768935 | По плану «В» 8000 м/ч | Проведение работ в мае месяце 2021года. |
| 9 | Осушитель FX10 | CAI 768934 | По плану «В» 8000 м/ч | Проведение работ в мае месяце 2021года. |
| 10 | Осушитель DALI DLAD 8,5M | S1712002 | По плану «В» 8000 м/ч | Проведение работ в мае месяце 2021года. |

Все поставляемые и используемые  расходные материалы и запасные части для ТО должны            являться оригинальными запасными частями и материалами для компрессоров Atlas Copco, либо новыми, сертифицированными продуктами, не уступающими по качественным характеристикам продуктам Atlas Copco (фильтры MAN, Parker (пр-во Германия), сепаратор - Sotras (пр-во Италия),  масло ЛУКОЙЛ СТАБИО СИНТЕТИК 46, иметь паспорта и соответствующие сертификаты.

2. Содержание технического обслуживания

2.1. Работы по плану «B» – при наработке 8000 ч

Перечень работ:

- Проинспектировать показания регулятора Elektronikon®;

- Проверить и записать текущие параметры работы (воздух/масло - температура и давление);

- Проверить и записать текущие сервисные счетчики;

- Проверить электрические соединения эл. шкафа компрессора протянуть при необходимости;

- Инспекция на предмет утечек масла, воздуха, воды;

- Проверить работу дренажного клапана (ов);

- Проверить работу охладителей (воздух/масло), при необходимости провести очистку сжатым воздухом (только для версии с воздушным охлаждением);

- Проверить степень загрязнения входного воздушного фильтра, в случае допустимого загрязнения произвести его очистку сжатым воздухом;

- Проверить входной фильтр частотного преобразователя (при наличии);

- Проверить уровень масла и в случае необходимости произвести его доливку до требуемого (доливка производится из материалов Заказчика при условии выполнения работы по плану «I»);

- Проверить входной вентиляционный короб на предмет загрязнений;

- Проверить функционирование вентилятора охладителя (воздух/масло);

- Очистить оребрение и решетку приводного Эл/двигателя от загрязнений;

- Проверить работоспособность регулятора Elektronikon ® в системе управления ES, при её наличии;

- Проверить работу обратного клапана;

- Проверить работу вентилятора охлаждения частотного преобразователя;

- При необходимости провести SPM измерения вибрации подшипников.

Опции, (работы производятся при наличии опций в оборудовании):

- Проверить работу встроенной системы (ем) OSD (в случае наличия системы (ем));

- Проверить работу встроенного фильтра очистки воздуха DD и/или PD

(в случае его наличия);

- Заменить входные воздушные фильтры частотного преобразователя;

- Сбросить счетчик сервисных часов;

- Заменить воздушный фильтр;

- Заменить масляный фильтр (ры);

- Замена компрессорного масла;

- Замена элемента маслосепаратора;

- Переборка входного клапана;

- Переборка клапана минимального давления;

- Переборка маслоотсечного клапана - обратного клапана;

- Переборка циклонного влагоотделителя WSD (версия с водяным охлаждением);

- Замена термостатического клапана;

Используемые материалы:

1) Набор ТО 8000, включающий в себя:

набор фильтров – масляные и воздушный фильтры;

набор для замены элемента маслосепаратора;

набор для переборки кл. минимального давления;

набор для переборки разгрузочного клапана;

набор для переборки маслоотсечного клапана - обратного клапана;

набор для замены термостатического клапана;

2) Масло компрессорное ;

3) Вх. фильтры частотного преобразователя;

4) Набор для переборки влагоотделителя WSD (версия с водяным охлаждением).

2.2 Работы, не входящие в регламент ТО-8000:
 1) Провести диагностику ступени сжатия компрессоров, подшипников электродвигателя и сальниковых уплотнений на необходимость замены или ремонтных работ. Предоставить заключение.

2) Провести замену уплотнения вала и подшипников двигателя на одном из компрессоров GA75VSD.

2.3 Осушитель CD100+ API093999

Работы по плану «B» – при наработке 8000 (с интервалом 8000 м/ч) часов или 2 года эксплуатации, что наступит раньше.

Перечень работ:

- Проинспектировать показания регулятора Elektronikon ®;

- Проверить и записать текущие параметры работы;

- Проверить и записать текущие сервисные счетчики;

- Проверить электрические соединения – протянуть при необходимости;

- Инспекция на предмет утечек воздуха, воды;

- Комплексная диагностика работоспособности осушителя;

- Замена элементов фильтров типа DDp, PD, DD;

- Замена глушителей.

Используемые материалы:

1) Элемент (ы) фильтра DDp;

2) Элемент (ы) фильтра PD;

3) Элемент (ы) фильтра DD;

4) Глушители.

Перечень работ:

- Замена элементов фильтров типа DDp, PD, DD (при наличии);

- Замена глушителей;

- Замена мини-фильтра датчика точки росы (опционально, при наличии);

- Замена дренажных клапанов магистральных фильтров.

Используемые материалы:

1) Элемент (ы) фильтра DDp;

2) Элемент (ы) фильтра PD;

3) Элемент (ы) фильтра DDp;

4) Глушитель;

5) Мини-фильтр датчика точки росы (опционально, при наличии);

6) Набор (ы) для переборки дренажного клапана магистральных фильтров.

2.4 Осушители FX18 CAI 771969; FX10 CAI 768936, CAI 768935, CAI 768934

Перечень работ:

- Проверить и записать текущие параметры работы;

- Проверить и записать текущие сервисные счетчики;

- Проверить электрические соединения – протянуть при необходимости;

- Инспекция на предмет утечек воздуха, воды;

- Комплексная диагностика работоспособности осушителя;

- Проверить и записать текущие параметры работы;

- Проверить и записать текущие сервисные счетчики;

- Проверить электрические соединения – протянуть при необходимости;

- Инспекция на предмет утечек воздуха, воды;

- Комплексная диагностика работоспособности осушителя;

- Замена трубки;

- Замена коннектора;

- Переборка дренажного клапана.

Используемые материалы:

- Набор (ы) для переборки дренажного клапана;

- Набор трубки и коннектора.

2.5 Осушитель DALI DLAD 8,5M сер.номер S1712002

Работы по плану «B» – при наработке 8000 (с интервалом 8000 м/ч) часов или 2 года эксплуатации, что наступит раньше.

Перечень работ:

- Проверить и записать текущие параметры работы;

- Проверить и записать текущие сервисные счетчики;

- Проверить электрические соединения – протянуть при необходимости;

- Инспекция на предмет утечек воздуха, воды;

- Комплексная диагностика работоспособности осушителя;

- Замена элементов фильтров типа DDp, PD, DD;

- Замена глушителей.

Используемые материалы:

1) Элемент (ы) фильтра DDp;

2) Элемент (ы) фильтра PD;

3) Элемент (ы) фильтра DD;

4) Глушители.

Перечень работ:

- Замена элементов фильтров типа DDp, PD, DD (при наличии);

- Замена глушителей;

- Замена мини-фильтра датчика точки росы (опционально, при наличии);

- Замена дренажных клапанов магистральных фильтров.

Используемые материалы:

1) Элемент (ы) фильтра DDp;

2) Элемент (ы) фильтра PD;

3) Элемент (ы) фильтра DDp;

4) Глушитель;

5) Мини-фильтр датчика точки росы (опционально, при наличии);

6) Набор (ы) для переборки дренажного клапана магистральных фильтров

3. Требования к организации работ

3.1. Срок проведения работ: техническое обслуживание компрессорного оборудования необходимо провести в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика. Время проведения работ: рабочие дни с 8:00 до 17:00.

3.2. Место выполнения работ по техническому обслуживанию: Оренбургская обл., п. Дубенский,

ул. Заводская, д.1.

3.3. Исполнитель обязан собственными силами и за свой счет обеспечить доставку оборудования, материалов и персонала, необходимых для выполнения работ по техническому обслуживанию, к месту выполнения работ и обратно, с предоставлением сертификатов на запасные части, фильтра и ГСМ.

3.4. Исполнитель гарантирует, что все расходные материалы, запасные части, ГСМ, фильтры, используемые для выполнения работ по техническому обслуживанию, являются новыми, сертифицированными продуктами, не уступающими по качественным характеристикам продуктам Atlas Copco.

3.5. Исполнитель перед началом работ обязан: предоставить сертификаты на используемые запасные части в процессе работ, провести весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

3.6. Исполнитель своевременно оформляет и ведет ремонтную, исполнительную документацию, составляет отчеты о выполненных работах, акты на скрытые работы.

3.7. Персонал Исполнителя должен быть в полной мере обеспечен индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда и промышленной безопасности. При производстве работ должны быть выполнены все организационно–технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующим инструкциям и положениям по охране труда в Российской федерации и на объектах Заказчика.

3.8. Проживание персонала Исполнителя обеспечивает и оплачивает Исполнитель.

3.9. По окончании технического обслуживания Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:

- Подробный отчет о выполненных работах.

- Сертификаты (паспорта) на замененные материалы и оборудование;

- Акт выполненных работ и счет-фактуру.

4. Порядок приёмки работ по техническому обслуживанию

4.1. Приёмка работ по техническому обслуживанию осуществляется по адресу, указанному в пункте 3.2 настоящего Технического задания.

4.2. Материалы и запасные части должны поставляться в заводской упаковке, упаковка не должна быть нарушена и должна обеспечивать сохранность материалов и запасных частей во время транспортировки, перегрузок и хранения на складе в надлежащих условиях.

4.3. На материалы и запчасти необходимо предоставить по прибытию на площадку исполнительную документацию (сертификаты, протоколы, свидетельства, накладные.)

4.4. При завершении работы по проведению технического обслуживания по заявке Заказчика подписывается Акт приема-передачи выполненных работ.

5. Гарантийный срок

5.1.  Гарантийный срок на замененные детали, узлы и работы должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента выполнения работ.

5.2. Исполнитель гарантирует, что качество запасных частей и материалов соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Заказчика.

6. Форма и порядок оплаты

6.1. Форма оплаты: безналичный расчет.

6.2. Порядок оплаты предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ.

Начальная (максимальная) цена по договору: не установлена.