ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ТО системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре и противопожарного водопровода с автоматикой смонтированных на объекте ООО «ВОЛМА-Оренбург»

- Предмет тендера

Предметом настоящего тендера является выполнение работ по ТО системы автоматической  пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре и противопожарного водопровода с автоматикой смонтированных на объекте ООО «ВОЛМА-Оренбург».

Краткая характеристика объекта:

- КПП, площадь 50,9 кв. м, количество этажей 1.

- Производственные, складские помещения и Административное здание площадь 19 360 кв. м.

- Котельная, площадь  62,2 кв.м, количество этажей 1.

# Цель работ

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт проводятся с целью поддержания систем в технически исправном состоянии и своевременном устранении неисправностей работы систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещении и управлении эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), противопожарного водоснабжения и противопожарных штор.

# Состав работ

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт производятся на договорной основе специализированной организацией и выполняются в соответствии со всеми действующими законами, нормами, правилами, руководящими документами, действующими на территории Российской Федерации и Таможенного союза, паспортами на установленное оборудование. Специализированная организация обязана предоставить лицензию министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с обязательным составом видов работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения оповещения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес  и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Необходимо предоставление документов об обучении, а так же справок об отсутствии судимости  сотрудников подрядной организации для допуска на объект и разрешения производства работ на объекте.

Для поддержания систем  АПС и СОУЭ в постоянной готовности к действию должны выполняться следующие виды работ, в соответствии с регламентом, а также дополнительные виды работы указанные в паспортах завода изготовителя применяемого оборудования (Лот№1):

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, колонок и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежемесячно |
| Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | раз в 3 года |
| Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | раз в 5 лет |

Система автоматической пожарной сигнализации комбинированная с применением традиционной (неадресной) и адресно-аналоговой системой на базе оборудования «Болид», управляет работой вентиляции и отопления, системой оповещения, противопожарными завесами и пуском системы противопожарного водоснабжения. Системой АПС оборудованы все необходимые здания и помещения.

Система оповещения 3-го типа с применением цифровых источников, усилителей мощности, блоков коммутации и питания, оповещателей обычного и рупорного типа, микрофонов и других сопутствующих компонентов. Сопряжена с системой оповещения гражданской обороны и разделена на 16 зон вещания.

Для поддержания системы противопожарного водоснабжения в постоянной готовности к действию должны выполняться следующие виды работ, в соответствии с регламентом, а также дополнительные виды работы указанные в паспортах завода изготовителя применяемого оборудования  (Лот №2):

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, шкафов ПК, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежемесячно |
| Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара | раз в 6 месяцев |
| Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | ежегодно |
| Метрологическая проверка КИП | ежегодно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | раз в 3 года |
| Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | раз в 3,5 года |
| Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | раз в 5 лет |

Противопожарное водоснабжение выполнено с применением насосов и управляемых задвижек импортного производства.

Проверка работоспособности и крепления компонентов противодымных завесов проверяется ежемесячно. В случае выхода из строя оборудования, материалов, аккумуляторов и т.д. срочно уведомить об этом Заказчика, составить соответствующий Акт.

4. Подрядчик обязуется

1. Прибыть на объект для устранения неисправности работы систем или по заявке в течение 24 часов.

2. Устранить неисправность в работе системы в течение 3 часов или по согласованию с Заказчиком в каждой конкретной ситуации.

3. Иметь при себе необходимый инструмент.

4. Обязательная спецодежда и СИЗ.

Оборудование АПС и СОУЭ

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный прибор (С2000М, С2000 СП1, С2000БИ) | 4 (шт.) |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой | 237(шт.) |
| 3 | Извещатель пожарный ручной | 21(шт.) |
| 4 | Извещатель пожарный дымов | 178(шт.) |
| 5 | Извещатель пожарный беспроводной (радиоканальный) | 45(шт.) |
| 6 | Оповещатель (звуковой световой) | 120(шт.) |
| 7 | Однопарная соединительная линия (шлейф) | 3207 (м) |
| 8 | Многогопарные соединительные линии | 720 (м) |
| 9 | Источник бесперебойного питания и АКБ | 24 шт |
| 10 | Проверка выдачи сигналов управления (отключение вентиляции, АСПТ, дозвон) | 12(шт.) |
| 11 | Технологическая насосная (насосов и ШУН) | 2+2 |
| 12 | Кнопки дистанционного пуска эл. двигателей водяного пожаротушения | 59(шт.) |
| 13 | ПК в шкафах | 59(шт.) |
| 14 | Эл. Задвижка для открытия и закрытия трубопровода со ШУЗ | 1+1 |
| 15 | Задвижки трубопроводов Д100, и Д50 | 12 (шт.) |
| 16 | Обратные клапана | 11 (шт.) |
| 17 | СДУ и ЭКМ | 2+2 |
| 18 | Система оповещения о пожаре Тромбон | 8 бл. |
| 19 | Динамики оповещения по цехам и офисам (примерно ) | 125 (шт.) |

5. Место проведения работ: ООО «ВОЛМА-Оренбург», Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, ул. Заводская, 1.

6. Гарантийный срок на оборудование и услуги должен соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 12 месяцев.

7. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата с отсрочкой платежа после подписания Акта выполненных работ, ежемесячно. Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

8. Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.

Начальная максимальная цена Договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.